HX-DIAGRAMM PRO 5.0

Formelsammlung und Berechnungsnachweis

Alle eingesetzten Berechnungsformeln, Algorithmen, Annahmen und Verwendungszwecke

| Programmversion | 5.0 |
| --- | --- |
| Projektdateiformat | V45 |
| Berechnungsstand | Plattformdesign + Eigenschaften rechts |
| Dokumentstand | 25.07.2026 |
| Erstellt für | Emre Özgöller |

Wichtiger Verwendungszweck Dieses Dokument beschreibt die tatsächlich im Programm implementierten Formeln. Es ist ein technischer Berechnungsnachweis und eine Nachschlagehilfe. Es ersetzt weder eine projektspezifische Fachprüfung noch Herstellerdaten, Messwerte oder verbindliche Normnachweise.

# Inhalt

1. Geltungsbereich und Leseschlüssel

2. Symbole, Einheiten und Konstanten

3. Psychrometrische Grundgleichungen

4. Zustandsermittlung aus Eingabepaaren

5. Zustandsänderungen und Luftmischung

6. Kühlerberechnung mit ADP und Bypassfaktor

7. Wärmerückgewinnung, Bypass und Frostschutz

8. Mathematischer Aufbau des h,x-Diagramms

9. Jahres-, Klima- und Lastdauerberechnungen

10. Energie-, Kosten-, Lebenszyklus- und CO₂-Vergleich

11. Dimensionierung, Registerstufen, Redundanz und Regelung

12. Qualitäts-, Plausibilitäts- und Freigabewertungen

13. Annahmen, Grenzen und fachliche Kontrollpunkte

14. Durchgerechnete Beispiele

Anhang A. Vollständiger Formelindex mit Quellmodulen

Leseschlüssel Formeln mit der Kennzeichnung „physikalisch“ beschreiben eine fachliche Berechnung. Formeln mit „Bewertung“ oder „Heuristik“ sind softwareseitige Qualitäts- beziehungsweise Auswahlregeln. Iterative Lösungen werden als solche kenntlich gemacht.

# 1. Geltungsbereich und Leseschlüssel

Die Formelsammlung wurde direkt aus dem finalen Quellstand von HX-Diagramm Pro 5.0, Dateiformat V45, abgeleitet. Sie dokumentiert die Berechnungskerne für feuchte Luft, Zustandsänderungen, Kühler, Wärmerückgewinnung, Jahresprofile, Varianten, Wirtschaftlichkeit, Dimensionierung und Regelstrategien.

Bezugsbasis der thermodynamischen Grössen ist überwiegend 1 kg trockene Luft.

Drücke werden intern in Pa geführt; die Oberfläche kann hPa anzeigen.

Der Feuchtegehalt w wird intern in kg Wasser/kg trockene Luft gespeichert; x wird in g/kg angezeigt.

Leistungen werden aus dem Trockenluftmassenstrom und der Enthalpiedifferenz gebildet.

Iterative Lösungen verwenden eine Bisektionsmethode mit 70 bis 100 Schritten.

Reine Layout- und Bedienfunktionen sind nicht Teil der physikalischen Berechnung. Die Koordinatentransformation des h,x-Diagramms ist jedoch dokumentiert.

Abgrenzung Einige Module verwenden bewusst vereinfachte oder überschlägige Ansätze, beispielsweise isotherme Dampfbefeuchtung, konstante Enthalpie bei adiabatischer Befeuchtung oder Jahresarbeit aus Last × Stunden. Diese Vereinfachungen sind im jeweiligen Kapitel ausdrücklich ausgewiesen.

# 2. Symbole, Einheiten und Konstanten

| Symbol | Bedeutung | Einheit | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| T / θ | Trockentemperatur | °C | Lufttemperatur |
| T_K | absolute Temperatur | K | T + 273.15 |
| φ | relative Feuchte | % | 0 bis 100 % im regulären Zustand |
| p | absoluter Luftdruck | Pa | projektspezifisch; Standard im Kern 95 000 Pa |
| p_v | Dampfteildruck | Pa | Partialdruck des Wasserdampfs |
| p_ws | Sättigungsdampfdruck | Pa | temperaturabhängig |
| w | Feuchteverhältnis | kg/kg tr. Luft | Wassermasse pro kg trockene Luft |
| x | Feuchtegehalt | g/kg tr. Luft | x = 1000 · w |
| h | spezifische Enthalpie | kJ/kg tr. Luft | bezogen auf trockene Luft |
| v | spezifisches Volumen | m³/kg tr. Luft | Volumen pro kg trockene Luft |
| ρ | Dichte feuchter Luft | kg/m³ | Masse feuchte Luft pro Volumen |
| V̇ | Volumenstrom | m³/h | wird intern in m³/s umgerechnet |
| ṁ_da | Trockenluftmassenstrom | kg/s | Bezugsgrösse für Leistung und Wasserbilanz |
| Q̇ | thermische Leistung | kW | 1 kJ/s = 1 kW |
| η_T | Temperaturwirkungsgrad WRG | % | nominell oder effektiv |
| η_x | Feuchtewirkungsgrad WRG | % | nominell oder effektiv |
| BF | Bypassfaktor Kühler | – | 0 bis 0.95 |
| CF | Kontaktfaktor Kühler | – | CF = 1 − BF |
| ADP | Apparate-Taupunkt | °C | idealisierter Oberflächenzustand Kühler |

## 2.1 Im Programm verwendete Konstanten

| Symbol | Bedeutung | Einheit | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| ε = 0.621945 | Verhältnis der Molmassen Wasser/Trockenluft | – | für Feuchteverhältnis |
| R_da = 287.055 | spezifische Gaskonstante trockene Luft | J/(kg·K) | für spezifisches Volumen |
| c_pa = 1.006 | Wärmekapazität trockene Luft | kJ/(kg·K) | Enthalpiegleichung |
| r_0 = 2501 | Verdampfungsenthalpie-Ansatz | kJ/kg | Enthalpiegleichung |
| c_pv = 1.86 | Wärmekapazität Wasserdampf | kJ/(kg·K) | Enthalpiegleichung |
| a = 17.62 | Magnus-Konstante | – | Taupunkt |
| b = 243.12 | Magnus-Konstante | °C | Taupunkt |
| p_default = 95 000 | Standard-Luftdruck | Pa | nur wenn kein Projektdruck vorhanden |

# 3. Psychrometrische Grundgleichungen

Diese Gleichungen bilden den thermodynamischen Kern. Sie werden bei jedem Zustandspunkt, jeder Prozessberechnung und beim Aufbau der Diagrammkurven verwendet.

## 3.1 Sättigungs- und Dampfdruck

P-01 Sättigungsdampfdruck über Wasser (T ≥ 0 °C) p_ws = 611.21 · exp[(18.678 − T/234.5) · T/(257.14 + T)] Verwendung: Bestimmt den maximal möglichen Wasserdampfdruck bei positiver Temperatur. Hinweis: Buck-Näherung; Eingabetemperatur wird im Programm auf −80 bis +100 °C begrenzt. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · saturationPressurePa

P-02 Sättigungsdampfdruck über Eis (T < 0 °C) p_ws = 611.15 · exp[(23.036 − T/333.7) · T/(279.82 + T)] Verwendung: Bestimmt den Sättigungsdampfdruck unter 0 °C. Hinweis: Für den üblichen HLK-Bereich als Näherung eingesetzt. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · saturationPressurePa

P-03 Dampfteildruck aus relativer Feuchte p_v = p_ws(T) · φ/100 Verwendung: Wandelt Temperatur und relative Feuchte in den Wasserdampf-Partialdruck um. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · vaporPressureFromRh

P-04 Feuchteverhältnis aus Dampfteildruck w = ε · p_v / (p − p_v) Verwendung: Berechnet kg Wasser je kg trockene Luft. Hinweis: p_v wird kleiner als p gehalten, damit kein unphysikalischer Nenner entsteht. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · humidityRatioKgKgFromVaporPressure

P-05 Dampfteildruck aus Feuchteverhältnis p_v = p · w / (ε + w) Verwendung: Rückrechnung des Dampfteildrucks aus w und Gesamtdruck. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · vaporPressureFromHumidityRatio

P-06 Relative Feuchte aus Feuchteverhältnis φ = 100 · p_v(w,p) / p_ws(T) Verwendung: Ermittelt die relative Feuchte eines Zustands aus T, w und p. Hinweis: Ausgabe wird intern auf 0 bis 200 % begrenzt; Zustände >100 % werden anschliessend als übersättigt bewertet. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · relativeHumidityFromHumidityRatio

P-07 Feuchtegehalt in g/kg x = 1000 · w Verwendung: Darstellung des Feuchteverhältnisses auf der x-Achse des Diagramms. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · humidityRatioGKg / createState

## 3.2 Enthalpie und Temperatur

P-08 Enthalpie feuchter Luft h = 1.006 · T + w · (2501 + 1.86 · T) Verwendung: Berechnet die spezifische Enthalpie je kg trockene Luft. Hinweis: T in °C, w in kg/kg; Ergebnis in kJ/kg trockene Luft. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · enthalpyKJkg

P-09 Temperatur aus Enthalpie und Feuchteverhältnis T = (h − 2501 · w) / (1.006 + 1.86 · w) Verwendung: Rückrechnung der Temperatur bei bekanntem h und w, beispielsweise bei Mischluft. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · temperatureFromEnthalpyAndHumidityRatio

## 3.3 Taupunkt und Feuchtkugeltemperatur

P-10 Magnus-Hilfsgrösse γ = ln(φ/100) + a · T/(b + T) Verwendung: Zwischengrösse für die Taupunktberechnung. Hinweis: a = 17.62; b = 243.12 °C. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · dewPointMagnusC

P-11 Taupunkttemperatur nach Magnus T_dp = b · γ/(a − γ) Verwendung: Bestimmt die Temperatur, bei der die Luft bei unverändertem Wassergehalt gesättigt ist. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · dewPointMagnusC

P-12 Dampfdruck aus Taupunkt p_v = 611.2 · exp[a · T_dp/(b + T_dp)] Verwendung: Ermittelt den Dampfteildruck aus einer bekannten Taupunkttemperatur. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · vaporPressureFromDewPointMagnusPa

P-13 Taupunkt aus Dampfdruck γ = ln(p_v/611.2); T_dp = b · γ/(a − γ) Verwendung: Rückrechnung des Taupunkts aus dem Dampfteildruck. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · dewPointCFromVaporPressure

P-14 Feuchtkugeltemperatur – iterative Bedingung h_sättigung(T_wb, φ=100 %) = h_Zustand Verwendung: Bestimmt T_wb durch Bisektion zwischen Taupunkt und Trockentemperatur. Hinweis: Näherung entlang einer konstanten Enthalpielinie; kein Ersatz für kalibrierte Messwerte. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · wetBulbC

## 3.4 Volumen, Dichte, Massenstrom und Höhe

P-15 Spezifisches Volumen v = R_da · (T + 273.15) · (1 + 1.607858 · w) / p Verwendung: Berechnet m³ feuchte Luft je kg trockene Luft. Hinweis: p in Pa; R_da = 287.055 J/(kg·K). Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · specificVolumeM3kg

P-16 Dichte feuchter Luft ρ = (1 + w) / v Verwendung: Berechnet die Gesamtmasse aus trockener Luft plus Wasserdampf pro m³. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · densityKgM3

P-17 Trockenluftmassenstrom ṁ_da = (V̇/3600) / v Verwendung: Wandelt den Volumenstrom in den für Leistungs- und Wasserbilanzen verwendeten Trockenluftmassenstrom um. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · massFlowDryAirKgS

P-18 Luftdruck aus Meereshöhe p = p₀ · (1 − 2.25577·10⁻⁵ · H)^5.25588 Verwendung: Automatische Druckkorrektur bei Eingabe der Meereshöhe. Hinweis: Gültigkeitsbegrenzung im Programm: H = −500 bis 11 000 m. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · pressureFromAltitudePa

P-19 Meereshöhe aus Luftdruck H = [1 − (p/p₀)^(1/5.25588)] / 2.25577·10⁻⁵ Verwendung: Rückrechnung der ungefähren Höhe aus dem absoluten Luftdruck. Quelle im Programm: src/core/psychrometrics.js · altitudeFromPressureM

# 4. Zustandsermittlung aus Eingabepaaren

HX-Diagramm Pro erlaubt verschiedene Eingabekombinationen. Alle Kombinationen werden auf denselben vollständigen Zustand mit T, φ, w, x, h, Taupunkt, Feuchtkugel, v, ρ und ṁ_da zurückgeführt.

S-01 Temperatur + Enthalpie → Feuchteverhältnis w = (h − 1.006 · T) / (2501 + 1.86 · T) Verwendung: Löst die Enthalpiegleichung nach w auf. Hinweis: Negative Ergebnisse werden als unzulässige Eingabekombination abgewiesen. Quelle im Programm: src/core/stateSolver.js · Modus t_h

S-02 Feuchtegehalt + Enthalpie → Temperatur T = (h − 2501 · w) / (1.006 + 1.86 · w) Verwendung: Bestimmt die Temperatur bei Eingabe von x und h. Quelle im Programm: src/core/stateSolver.js · Modus x_h

S-03 Temperatur + Taupunkt → Feuchteverhältnis p_v = p_ws(T_dp); w = ε · p_v/(p − p_v) Verwendung: Bestimmt den Wassergehalt aus einer bekannten Taupunkttemperatur. Hinweis: T_dp darf nicht über T liegen. Quelle im Programm: src/core/stateSolver.js · Modus t_dew

S-04 Relative Feuchte + Enthalpie → Temperatur Finde T so, dass h(T, w(T,φ,p)) = h_soll Verwendung: Numerische Lösung der unbekannten Temperatur bei vorgegebenem φ und h. Hinweis: Bisektionsverfahren zwischen −80 und +100 °C mit 100 Iterationen. Quelle im Programm: src/core/stateSolver.js · solveTemperatureForRhAndEnthalpy

Plausibilitätsprüfung jedes Zustands Das Programm prüft insbesondere Übersättigung, Temperaturbereich, Feuchtegehalt, Vollständigkeit und die Bedingung p > p_v. Diese Prüfungen sind Grenz- und Logikregeln, keine zusätzlichen thermodynamischen Gleichungen.

# 5. Zustandsänderungen und Luftmischung

## 5.1 Allgemeine Prozessgrössen

R-01 Zustandsdifferenzen ΔT = T₂ − T₁; Δx = x₂ − x₁; Δh = h₂ − h₁ Verwendung: Dokumentiert die Richtung und Grösse jeder Zustandsänderung. Quelle im Programm: src/core/processes.js · createResult

R-02 Thermische Prozessleistung Q̇ = ṁ_da · (h₂ − h₁) Verwendung: Berechnet die gesamte thermische Leistung eines Prozesses. Hinweis: Positiv = Energiezufuhr; negativ = Kühlung. Der Funktionsname im Code lautet teilweise „sensiblePowerKW“, die Gleichung verwendet jedoch die gesamte Enthalpiedifferenz. Quelle im Programm: src/core/processes.js · sensiblePowerKW

R-03 Wasserbilanz eines Prozesses ṁ_w = ṁ_da · (w₂ − w₁) · 3600 Verwendung: Berechnet Befeuchtung (+) oder Entfeuchtung/Kondensat (−) in kg/h. Quelle im Programm: src/core/processes.js · waterRateKgH

## 5.2 Erwärmen und Kühlen

R-04 Sensible Erwärmung w₂ = w₁; T₂ = T_soll; Q̇ = ṁ_da · (h₂ − h₁) Verwendung: Erwärmt bei konstantem Feuchtegehalt. Hinweis: Die relative Feuchte sinkt dabei automatisch aufgrund des höheren Sättigungsdampfdrucks. Quelle im Programm: src/core/processes.js · heat

R-05 Sensible Kühlung oberhalb Taupunkt w₂ = w₁; T₂ = T_soll für T_soll ≥ T_dp Verwendung: Kühlt ohne Kondensation, solange der Taupunkt nicht unterschritten wird. Quelle im Programm: src/core/processes.js · cool

R-06 Kühlung unter Taupunkt – vereinfachter Zielzustand T₂ = T_soll; φ₂ = 100 % für T_soll < T_dp Verwendung: Berücksichtigt Kondensation, indem der Zielzustand auf der Sättigungslinie gesetzt wird. Hinweis: Für eine detaillierte Kühlerauslegung wird stattdessen die ADP/BF-Berechnung verwendet. Quelle im Programm: src/core/processes.js · cool

## 5.3 Befeuchten

R-07 Vereinfachte isotherme Dampfbefeuchtung T₂ = T₁; w₂ aus x_soll oder φ_soll; ṁ_w = ṁ_da·(w₂−w₁)·3600 Verwendung: Erhöht den Feuchtegehalt bei unveränderter Trockentemperatur. Hinweis: Bewusste Vereinfachung. Die Enthalpiezunahme und Leistung ergeben sich dennoch aus ṁ_da·Δh. Quelle im Programm: src/core/processes.js · humidify

R-08 Adiabatische Befeuchtung h₂ = h₁; φ₂ = φ_soll; finde T₂ iterativ Verwendung: Berechnet Verdunstungsbefeuchtung entlang einer Linie konstanter Enthalpie. Hinweis: Bisektion zwischen −50 °C und Eintrittstemperatur. Quelle im Programm: src/core/processes.js · adiabatic

## 5.4 Mischluft

R-09 Massenstromgewichteter Feuchtegehalt w_M = (ṁ_A·w_A + ṁ_B·w_B) / (ṁ_A + ṁ_B) Verwendung: Berechnet den Feuchtegehalt der Mischluft. Quelle im Programm: src/core/processes.js · mix

R-10 Massenstromgewichtete Enthalpie h_M = (ṁ_A·h_A + ṁ_B·h_B) / (ṁ_A + ṁ_B) Verwendung: Berechnet die Enthalpie der Mischluft. Quelle im Programm: src/core/processes.js · mix

R-11 Mischlufttemperatur T_M = (h_M − 2501·w_M) / (1.006 + 1.86·w_M) Verwendung: Ermittelt die Temperatur aus der Mischenthalpie und dem Mischfeuchteverhältnis. Quelle im Programm: src/core/processes.js · mix

R-12 Volumenstrom der Mischung V̇_M = V̇_A + V̇_B Verwendung: Übernimmt die Summe der eingegebenen Volumenströme für den erzeugten Mischzustand. Hinweis: Die eigentliche Stoff- und Energiebilanz erfolgt mit Trockenluftmassenströmen. Quelle im Programm: src/core/processes.js · mix

# 6. Kühlerberechnung mit ADP und Bypassfaktor

Die professionelle Kühlerberechnung verwendet den Apparate-Taupunkt (ADP) und den Bypassfaktor. Der Austrittszustand liegt auf der Verbindung zwischen Eintrittszustand und gesättigtem ADP-Zustand.

C-01 Austrittstemperatur aus ADP und Bypassfaktor T₂ = T_ADP + BF · (T₁ − T_ADP) Verwendung: Berechnet die Kühleraustrittstemperatur bei bekanntem ADP und BF. Quelle im Programm: src/core/coolingCoilEngine.js · resolveConfiguration

C-02 Bypassfaktor aus Austritt und ADP BF = (T₂ − T_ADP) / (T₁ − T_ADP) Verwendung: Berechnet den Bypassfaktor bei vorgegebener Austrittstemperatur. Quelle im Programm: src/core/coolingCoilEngine.js · Modus leaving_adp

C-03 ADP aus Austritt und Bypassfaktor T_ADP = (T₂ − BF·T₁) / (1 − BF) Verwendung: Berechnet den Apparate-Taupunkt bei bekanntem BF und Austritt. Quelle im Programm: src/core/coolingCoilEngine.js · Modus leaving_bypass

C-04 Kontaktfaktor CF = 1 − BF Verwendung: Beschreibt den wirksamen Kontaktanteil zwischen Luft und Kühleroberfläche. Quelle im Programm: src/core/coolingCoilEngine.js · resolveConfiguration

C-05 Austritts-Feuchteverhältnis w₂ = w_ADP + BF · (w₁ − w_ADP) Verwendung: Berechnet die Entfeuchtung entsprechend dem gleichen Bypassprinzip. Quelle im Programm: src/core/coolingCoilEngine.js · calculate

C-06 Gesamte Kühlleistung Q̇_k,ges = ṁ_da · (h₁ − h₂) Verwendung: Erfasst sensible und latente Kühlung zusammen. Quelle im Programm: src/core/coolingCoilEngine.js · calculate

C-07 Sensible Kühlleistung Q̇_k,sens = ṁ_da · [1.006 + 1.86·(w₁+w₂)/2] · (T₁−T₂) Verwendung: Nähert den sensiblen Anteil mit der mittleren Feuchte an. Hinweis: Der Wert wird auf höchstens die Gesamtkühlleistung begrenzt. Quelle im Programm: src/core/coolingCoilEngine.js · calculate

C-08 Latente Kühlleistung Q̇_k,lat = max(0, Q̇_k,ges − Q̇_k,sens) Verwendung: Bestimmt den Anteil der Kühlleistung für Kondensation/Entfeuchtung. Quelle im Programm: src/core/coolingCoilEngine.js · calculate

C-09 Kondensatmenge ṁ_Kond = ṁ_da · (w₁ − w₂) · 3600 Verwendung: Berechnet das anfallende Kondensat in kg/h. Quelle im Programm: src/core/coolingCoilEngine.js · calculate

C-10 Sensible Heat Ratio SHR = Q̇_k,sens / Q̇_k,ges Verwendung: Verhältnis von sensibler zu gesamter Kühlleistung. Hinweis: Bei praktisch null Gesamtkühlleistung wird SHR = 1 gesetzt. Quelle im Programm: src/core/coolingCoilEngine.js · calculate

# 7. Wärmerückgewinnung, Bypass und Frostschutz

## 7.1 Effektive Wirkungsgrade und Zuluftzustand

W-01 Effektiver Wirkungsgrad bei Bypass η_T,eff = η_T,nom · (1 − Bypass); η_x,eff = η_x,nom · (1 − Bypass) Verwendung: Reduziert Temperatur- und Feuchteübertragung proportional zum Bypassanteil. Hinweis: Bypass wird als Anteil 0…1 eingesetzt. Quelle im Programm: src/core/heatRecoveryEngine.js · exchange

W-02 Zulufttemperatur nach WRG T_ZUL,2 = T_ZUL,1 + η_T,eff · (T_ABL,1 − T_ZUL,1) Verwendung: Berechnet die sensible Temperaturübertragung auf die Zuluft. Quelle im Programm: src/core/heatRecoveryEngine.js · exchange

W-03 Zuluft-Feuchteverhältnis nach WRG w_ZUL,2 = w_ZUL,1 + η_x,eff · (w_ABL,1 − w_ZUL,1) Verwendung: Berechnet eine mögliche latente Feuchteübertragung. Hinweis: Bei Plattenwärmetauscher und KVS wird im Schnellassistenten η_x standardmässig auf 0 gesetzt. Quelle im Programm: src/core/heatRecoveryEngine.js · exchange / quickDesignEngine.js

W-04 Übertragene Leistung auf der Zuluftseite Q̇_ZUL = ṁ_ZUL · (h_ZUL,2 − h_ZUL,1) Verwendung: Berechnet die thermische WRG-Leistung auf der Zuluftseite. Quelle im Programm: src/core/heatRecoveryEngine.js · exchange

W-05 Feuchteübertragung ṁ_w,über = ṁ_ZUL · (w_ZUL,2 − w_ZUL,1) Verwendung: Berechnet den übertragenen Wasserstrom zwischen den Luftströmen. Quelle im Programm: src/core/heatRecoveryEngine.js · exchange

## 7.2 Fortluftbilanz

W-06 Fortluft-Enthalpie aus Energiebilanz h_FOL,2 = h_ABL,1 − Q̇_ZUL / ṁ_ABL,eff Verwendung: Schliesst die Energiebilanz auf der Fortluftseite. Hinweis: Fehlt ein Abluftmassenstrom, wird ersatzweise der Zuluftmassenstrom verwendet. Quelle im Programm: src/core/heatRecoveryEngine.js · exchange

W-07 Fortluft-Feuchteverhältnis aus Stoffbilanz w_FOL,2 = w_ABL,1 − ṁ_w,über / ṁ_ABL,eff Verwendung: Schliesst die Feuchtebilanz auf der Fortluftseite. Quelle im Programm: src/core/heatRecoveryEngine.js · exchange

W-08 Fortluftleistung Q̇_FOL = ṁ_ABL · (h_FOL,2 − h_ABL,1) Verwendung: Kontrollgrösse der Gegenstromseite. Quelle im Programm: src/core/heatRecoveryEngine.js · exchange

W-09 WRG-Energiebilanzfehler ΔQ̇_Bilanz = Q̇_ZUL + Q̇_FOL Verwendung: Prüft, wie gut die berechneten Luftseiten energetisch schliessen. Hinweis: Abweichungen können durch vereinfachte Kondensationsbehandlung entstehen. Quelle im Programm: src/core/heatRecoveryEngine.js · exchange

W-10 WRG-Feuchtebilanz Δṁ_w = ṁ_w,ZUL + ṁ_w,FOL + ṁ_Kond,ZUL + ṁ_Kond,FOL Verwendung: Kontrolliert die Wasserbilanz beider Luftseiten inklusive Kondensat. Quelle im Programm: src/core/heatRecoveryEngine.js · exchange

W-11 Massenstromverhältnis r_m = ṁ_ZUL / ṁ_ABL Verwendung: Bewertet ungleiche Luftmassenströme; bei Abweichung >15 % wird gewarnt. Quelle im Programm: src/core/heatRecoveryEngine.js · exchange / calculate

## 7.3 Frostschutz

W-12 Vorwärmleistung Frostschutz Q̇_Vorwärm = ṁ_ZUL · (h_vorgewärmt − h_AUL) Verwendung: Berechnet die notwendige Vorwärmleistung, wenn der Frostschutz über Vorwärmung erfolgt. Quelle im Programm: src/core/heatRecoveryEngine.js · calculate

W-13 Frostschutz-Suchbedingung Finde Bypass oder T_vor so, dass T_FOL,2 ≥ T_Frostgrenze Verwendung: Moduliert Bypass oder Vorwärmung numerisch bis die Fortlufttemperatur die Grenztemperatur erreicht. Hinweis: Bisektionsverfahren; keine geschlossene Formel aufgrund gekoppelter h-/w-Bilanzen. Quelle im Programm: src/core/heatRecoveryEngine.js · findBypassForThreshold / findPreheatForThreshold

# 8. Mathematischer Aufbau des h,x-Diagramms

Die Diagrammdarstellung verwendet Temperatur als vertikale Achse und Feuchtegehalt x als horizontale Achse. Die thermodynamischen Kurven werden aus denselben Grundgleichungen wie die Zustandsberechnung erzeugt.

D-01 x-Koordinate im SVG X_px = X_links + (x/x_max) · Breite_plot Verwendung: Überführt den Feuchtegehalt in eine horizontale Bildschirmkoordinate. Quelle im Programm: src/diagram/hxDiagram.js · xToPx

D-02 Temperaturkoordinate im SVG Y_px = Y_oben + (T_max − T)/(T_max − T_min) · Höhe_plot Verwendung: Überführt die Temperatur in die nach unten zunehmende SVG-Y-Koordinate. Quelle im Programm: src/diagram/hxDiagram.js · tToPx

D-03 Inverse Koordinaten beim Ziehen x = (X_px−X_links)/Breite_plot · x_max; T = T_max − (Y_px−Y_oben)/Höhe_plot · (T_max−T_min) Verwendung: Ermittelt den thermodynamischen Zustand aus einer Maus-/Touchposition. Hinweis: x wird zusätzlich auf den Sättigungswert bei T begrenzt. Quelle im Programm: src/diagram/hxDiagram.js · pxToX / pxToT / handlePointerMove

D-04 Enthalpielinien im Diagramm w(T,h) = (h − 1.006·T)/(2501 + 1.86·T); x = 1000·w Verwendung: Erzeugt Linien konstanter Enthalpie. Hinweis: Nur Punkte unterhalb der Sättigungslinie werden gezeichnet. Quelle im Programm: src/diagram/hxDiagram.js · drawEnthalpyLines

D-05 Linien relativer Feuchte x(T,φ,p) = 1000 · ε·[φ·p_ws(T)/100] / [p − φ·p_ws(T)/100] Verwendung: Erzeugt die 10-%- bis 90-%-Kurven und die Sättigungslinie. Quelle im Programm: src/diagram/hxDiagram.js · drawRelativeHumidityCurves / drawSaturationCurve

D-06 Automatische Diagrammspanne T_Padding = max(4 K, 0.18·(T_max,Punkte−T_min,Punkte)); x_max ≈ 1.22·x_max,Punkte Verwendung: Passt den sichtbaren Bereich an Projektpunkte und Variantenoverlay an. Hinweis: Die Grenzen werden auf 5er-Schritte gerundet und auf −40…70 °C beziehungsweise 10…50 g/kg begrenzt. Quelle im Programm: src/diagram/hxDiagram.js · fitToProject

# 9. Jahres-, Klima- und Lastdauerberechnungen

## 9.1 Überschlägige Jahresarbeit aus Betriebsfällen

A-01 Jahresarbeit je Betriebsfall E = Q̇ · t Verwendung: Berechnet Heiz-, Kühl- und WRG-Arbeit aus Auslegungsleistung und Betriebsstunden. Hinweis: Überschlägiger Ansatz ohne dynamische Teillast. Quelle im Programm: src/core/annualPerformanceEngine.js · calculate

A-02 Jahreswasser M_w = ṁ_w · t Verwendung: Berechnet Befeuchtung, Entfeuchtung und Kondensat in kg pro Jahr. Quelle im Programm: src/core/annualPerformanceEngine.js · calculate

A-03 Thermische Behandlungsarbeit E_Behandlung = E_Heizen + E_Kühlen Verwendung: Summiert die aktiv zugeführte Heiz- und Kühlenergie. Quelle im Programm: src/core/annualPerformanceEngine.js · calculate

A-04 Vereinfachte Netto-Thermie E_netto = max(0, E_Behandlung − E_WRG) Verwendung: Zeigt eine überschlägige verbleibende thermische Arbeit nach WRG. Hinweis: Nicht mit einem vollständigen Anlagenenergie-Nachweis gleichzusetzen. Quelle im Programm: src/core/annualPerformanceEngine.js · calculate

## 9.2 Klimaprofil und Gewichtung

CL-01 Gruppierung ähnlicher Klimazustände T_gr = round(T/ΔT)·ΔT; φ_gr = round(φ/Δφ)·Δφ Verwendung: Reduziert viele CSV-Zeilen auf berechenbare Zustandsgruppen bei gleicher Monatszuordnung. Hinweis: Standard: 0.5 K und 2 Prozentpunkte. Quelle im Programm: src/core/climateProfileEngine.js · groupRows

CL-02 Stundengewichtete Mittelwerte T_m = Σ(T_i·t_i)/Σt_i; φ_m = Σ(φ_i·t_i)/Σt_i Verwendung: Berechnet die mittlere Aussenlufttemperatur und relative Feuchte des Profils. Quelle im Programm: src/core/climateProfileEngine.js · analyze

CL-03 Anteil einer Klima- oder Temperaturklasse Anteil_i = t_i / t_gesamt · 100 % Verwendung: Gibt die Häufigkeit von Zustandsklassen und Temperaturbändern an. Quelle im Programm: src/core/climateProfileEngine.js · analyze

CL-04 Kritische Lastschwelle Q̇_krit = 0.90 · max(Q̇_Heizen + Q̇_Kühlen) Verwendung: Markiert Profilzustände ab 90 % der maximalen thermischen Behandlungsleistung. Quelle im Programm: src/core/climateProfileEngine.js · analyze

CL-05 Temperaturband T_Band,start = floor(T/5)·5 Verwendung: Gruppiert Klimazustände in 5-K-Bänder für die Jahresauswertung. Quelle im Programm: src/core/climateProfileEngine.js · analyze

## 9.3 A/B-Jahresprofil und Lastdauerlinie

AP-01 Jahreskennwerte aus Zustandsgruppen E_Heizen = Σ(Q̇_Heizen,i·t_i); analog für Kühlen, WRG und Wasser Verwendung: Berechnet beide Varianten über exakt dieselbe Klimadatenbasis. Quelle im Programm: src/core/annualProfileComparisonEngine.js · aggregateVariant

AP-02 Kritische Stunden je Register t_krit = Σt_i für Q̇_i ≥ (kritischer Prozentsatz)·Q̇_peak Verwendung: Zählt Stunden oberhalb der einstellbaren Lastschwelle, standardmässig 90 %. Quelle im Programm: src/core/annualProfileComparisonEngine.js · aggregateVariant

AP-03 Lastdauerlinie Sortiere Q̇_i absteigend; ordne jedem Zielwert t_j = t_gesamt·j/(N−1) die zugehörige Last zu Verwendung: Erzeugt eine gewichtete Heiz- beziehungsweise Kühllastdauerlinie mit begrenzter Punktzahl. Hinweis: Die Last wird stückweise konstant über das jeweilige Stundengewicht behandelt. Quelle im Programm: src/core/annualProfileComparisonEngine.js · buildDurationCurve

AP-04 Varianten-Differenz ΔKennwert = Kennwert_B − Kennwert_A Verwendung: Einheitliche Vorzeichenkonvention für Energie, Last, Wasser, Stunden und Kosten. Quelle im Programm: src/core/annualProfileComparisonEngine.js · difference

# 10. Energie-, Kosten-, Lebenszyklus- und CO₂-Vergleich

## 10.1 Teillaststunden, Energie und Betriebskosten

E-01 Wirksame Betriebsstunden t_eff = t_eingetragen · Lastfaktor/100 Verwendung: Reduziert die Auslegungsstunden für eine überschlägige Teillastannahme. Quelle im Programm: src/core/variantEconomicsEngine.js · calculateVariant

E-02 Befeuchtungsstrombedarf E_el,Bef = M_Bef · e_spez Verwendung: Berechnet elektrische Energie aus Befeuchtungswassermenge und spezifischem Strombedarf. Hinweis: Standardansätze im Programm: Dampf 0.75 kWh/kg, adiabatisch 0.03 kWh/kg; projektspezifisch anpassbar. Quelle im Programm: src/core/variantEconomicsEngine.js · calculateVariant

E-03 Hilfsenergie E_el,Hilf = P_Hilf · t_eff Verwendung: Berechnet die eingegebene elektrische Hilfsleistung über die wirksamen Stunden. Quelle im Programm: src/core/variantEconomicsEngine.js · calculateVariant

E-04 Gesamte elektrische Energie E_el = E_el,Bef + E_el,Hilf Verwendung: Summiert die im Wirtschaftlichkeitsmodul erfasste elektrische Energie. Quelle im Programm: src/core/variantEconomicsEngine.js · calculateVariant

E-05 Befeuchtungswasser in m³ V_Wasser = M_Bef / 1000 Verwendung: Nimmt 1000 kg/m³ als Umrechnung für Wasser an. Quelle im Programm: src/core/variantEconomicsEngine.js · calculateVariant

E-06 Kostenkomponenten K_Wärme = E_Heizen·Preis_Wärme; K_Kälte = E_Kühlen·Preis_Kälte; K_Strom = E_el·Preis_Strom; K_Wasser = V_Wasser·Preis_Wasser Verwendung: Berechnet jährliche projektspezifische Betriebskosten. Hinweis: Alle Preise starten bewusst bei 0; es werden keine Tarife erfunden. Quelle im Programm: src/core/variantEconomicsEngine.js · calculateVariant

E-07 Gesamte jährliche Betriebskosten K_ges = K_Wärme + K_Kälte + K_Strom + K_Wasser Verwendung: Summiert alle berücksichtigten Betriebskosten. Quelle im Programm: src/core/variantEconomicsEngine.js · calculateVariant

E-08 Stundengewichtete technische Bewertung Score_tech = round[Σ(Score_i·t_eff,i)/Σt_eff,i] Verwendung: Verdichtet die technische Betriebsfallbewertung auf einen Jahreswert. Quelle im Programm: src/core/variantEconomicsEngine.js · calculateVariant

E-09 Normierter Wirtschaftlichkeitsscore Score_econ = 100 · [1 − (K−K_min)/(K_max−K_min)] Verwendung: Ordnet der günstigsten Variante 100 und der teuersten 0 Punkte zu. Hinweis: Bei fehlender Preisbasis oder identischen Kosten erhalten beide 100. Quelle im Programm: src/core/variantEconomicsEngine.js · economicScores

E-10 Kombinierter Variantenscore Score_ges = w_tech·Score_tech + w_econ·Score_econ Verwendung: Erstellt eine Rangfolge nach gewählter Priorität. Hinweis: Gewichte: ausgeglichen 0.50/0.50; Technik 0.75/0.25; Kosten 0.25/0.75. Quelle im Programm: src/core/variantEconomicsEngine.js · calculate

## 10.2 Lebenszykluskosten und CO₂

L-01 Jährliche wiederkehrende Kosten K_jährlich = K_Betrieb + K_Wartung + K_Ersatzrückstellung Verwendung: Bildet die Ausgangsbasis der Barwertrechnung. Quelle im Programm: src/core/lifecycleComparisonEngine.js · calculateVariant

L-02 Nominalkosten im Jahr n K_nom,n = K_jährlich · (1 + g)^(n−1) Verwendung: Berücksichtigt die eingegebene jährliche Preissteigerung g. Quelle im Programm: src/core/lifecycleComparisonEngine.js · presentValueSeries

L-03 Barwert im Jahr n K_BW,n = K_nom,n / (1 + i)^n Verwendung: Diskontiert zukünftige Kosten mit dem Kalkulationszins i. Quelle im Programm: src/core/lifecycleComparisonEngine.js · presentValueSeries

L-04 Barwert der wiederkehrenden Kosten BW_wiederkehrend = Σ(n=1…N) K_BW,n Verwendung: Summiert die abgezinsten Kosten über die Nutzungsdauer. Quelle im Programm: src/core/lifecycleComparisonEngine.js · presentValueSeries

L-05 Lebenszykluskosten LCC = Investition + BW_wiederkehrend Verwendung: Vergleicht die Varianten über Investition und Folgekosten. Quelle im Programm: src/core/lifecycleComparisonEngine.js · calculateVariant

L-06 Jährliche betriebliche CO₂-Emissionen CO₂_a = E_Heizen·f_Wärme + E_Kühlen·f_Kälte + E_el·f_Strom Verwendung: Berechnet betriebliche Emissionen mit projektspezifischen Faktoren. Hinweis: Ohne Faktoren wird keine ökologische Empfehlung ausgegeben. Quelle im Programm: src/core/lifecycleComparisonEngine.js · calculateVariant

L-07 CO₂ über Nutzungsdauer CO₂_LC = CO₂_a · N Verwendung: Hochrechnung der betrieblichen Emissionen über die Betrachtungszeit. Hinweis: Keine Diskontierung und keine graue Energie der Investition enthalten. Quelle im Programm: src/core/lifecycleComparisonEngine.js · calculateVariant

L-08 Einfache Amortisation t_amort = ΔInvestition / jährliche Einsparung Verwendung: Bestimmt die einfache Rückzahlzeit einer Mehrinvestition. Hinweis: Nur wenn ΔInvestition > 0 und Einsparung > 0; andernfalls 0 oder nicht berechenbar gemäss Programmlogik. Quelle im Programm: src/core/lifecycleComparisonEngine.js · breakEven

L-09 Dynamische Amortisation Kumulativer Vorteil_B(n) = Invest_A−Invest_B + Σ(BW_A,j−BW_B,j) Verwendung: Ermittelt das erste Jahr, in dem der abgezinste kumulative Vorteil von B nicht negativ ist. Quelle im Programm: src/core/lifecycleComparisonEngine.js · breakEven

L-10 Kapitalwertvorteil von B Vorteil_B = LCC_A − LCC_B Verwendung: Positiver Wert bedeutet niedrigere Lebenszykluskosten der Variante B. Quelle im Programm: src/core/lifecycleComparisonEngine.js · breakEven

## 10.3 Sensitivität und Break-even

SN-01 Szenarioskalierung Preis_s = Preis_basis·f_Preis; Stunden_s = Stunden_basis·f_Stunden; CO₂-Faktor_s = Faktor_basis·f_CO₂ Verwendung: Erzeugt Niedrig-, Basis- und Hochszenarien aus vorhandenen Projektwerten. Hinweis: Ein Basiswert von 0 bleibt in allen Szenarien 0. Quelle im Programm: src/core/sensitivityComparisonEngine.js · scenarioInputs

SN-02 Barwertfaktor einer jährlichen Einheit F_BW = Σ(n=1…N) (1+g)^(n−1)/(1+i)^n Verwendung: Wandelt eine konstante jährliche Kostendifferenz in einen Barwert um. Quelle im Programm: src/core/sensitivityComparisonEngine.js · annuityFactor

SN-03 Maximal tragbare Mehrinvestition von B ΔI_max,B = F_BW · (K_jährlich,A − K_jährlich,B) Verwendung: Zeigt, wie hoch die Mehrinvestition von B bei den jährlichen Einsparungen höchstens sein darf. Quelle im Programm: src/core/sensitivityComparisonEngine.js · breakEvenThresholds

SN-04 Investitionsreserve Reserve_Invest = ΔI_max,B − (Invest_B − Invest_A) Verwendung: Positiver Wert zeigt verbleibenden wirtschaftlichen Spielraum. Quelle im Programm: src/core/sensitivityComparisonEngine.js · breakEvenThresholds

SN-05 Energiepreis-Break-even-Faktor f_BE = −[ΔI + F_BW·ΔK_fix] / [F_BW·ΔK_Betrieb] Verwendung: Bestimmt den gemeinsamen Energiepreisfaktor, bei dem die Lebenszykluskosten gleich werden. Hinweis: Δ-Werte sind B−A. Nur bei endlichem, nicht negativem Ergebnis ausgegeben. Quelle im Programm: src/core/sensitivityComparisonEngine.js · breakEvenThresholds

SN-06 Relative Entscheidungsmarge Marge = ¦LCC_B−LCC_A¦ / max[1,(¦LCC_A¦+¦LCC_B¦)/2] Verwendung: Bewertet die Robustheit des Variantenabstands. Hinweis: Unter 5 % wird ein mittleres Entscheidungsrisiko ausgewiesen; wechselnde Sieger ergeben hohes Risiko. Quelle im Programm: src/core/sensitivityComparisonEngine.js · decisionRisk

# 11. Dimensionierung, Registerstufen, Redundanz und Regelung

## 11.1 Dimensionierungsreserve

K-01 Reserveleistung Q̇_Reserve = Q̇_Auslegung · Reserve%/100 Verwendung: Berechnet den eingestellten Leistungszuschlag. Quelle im Programm: src/core/capacityReserveEngine.js · analyzeRegister

K-02 Verfügbare Gesamtleistung Q̇_verfügbar = Q̇_Auslegung + Q̇_Reserve Verwendung: Grenze, bis zu der die Last vollständig gedeckt ist. Hinweis: Bei Auslegungsleistung 0 wird transparent die Profilspitze als Auslegung übernommen. Quelle im Programm: src/core/capacityReserveEngine.js · analyzeRegister

K-03 Last oberhalb Auslegung und Gesamtleistung Q̇_über,Ausl = max(0,Q̇_Last−Q̇_Auslegung); Q̇_ungedeckt = max(0,Q̇_Last−Q̇_verfügbar) Verwendung: Trennt Reserveeinsatz von echter Unterdimensionierung. Quelle im Programm: src/core/capacityReserveEngine.js · analyzeRegister

K-04 Reservearbeit E_Reserve = Σ min(Q̇_über,Ausl,Q̇_Reserve) · t_i Verwendung: Erfasst die innerhalb der Reserve gedeckte Jahresarbeit. Quelle im Programm: src/core/capacityReserveEngine.js · analyzeRegister

K-05 Nicht gedeckte Arbeit E_ungedeckt = Σ Q̇_ungedeckt,i · t_i Verwendung: Quantifiziert die Energie, die über der installierten Gesamtleistung liegt. Quelle im Programm: src/core/capacityReserveEngine.js · analyzeRegister

K-06 Auslastung der Gesamtleistung Auslastung = Q̇_peak / Q̇_verfügbar · 100 % Verwendung: Bewertet die Leistungsreserve bei der höchsten Profilspitze. Quelle im Programm: src/core/capacityReserveEngine.js · analyzeRegister

K-07 Nutzung der Reserve Reserveauslastung = max(0,Q̇_peak−Q̇_Auslegung)/Q̇_Reserve · 100 % Verwendung: Zeigt, wie stark die Zuschlagsreserve bei der Spitze beansprucht wird. Quelle im Programm: src/core/capacityReserveEngine.js · analyzeRegister

K-08 Deckungsgrade Deckung_E = (E_Jahr−E_ungedeckt)/E_Jahr·100 %; Deckung_t = (t_gesamt−t_überschritten)/t_gesamt·100 % Verwendung: Bewertet Energie- und Stundendeckung getrennt. Quelle im Programm: src/core/capacityReserveEngine.js · analyzeRegister

## 11.2 Registerstufen und Modulationsbereiche

ST-01 Leistung einer Stufe Q̇_Stufe = Q̇_installiert · Anteil_Stufe/100 Verwendung: Teilt die installierte Gesamtleistung auf 1 bis 6 Stufen auf. Quelle im Programm: src/core/registerStagingEngine.js · expandStages

ST-02 Minimal- und Maximalleistung einer Stufe Q̇_min = Q̇_Stufe·Mod_min/100; Q̇_max = Q̇_Stufe·Mod_max/100 Verwendung: Bildet den regelbaren Bereich jeder Stufe. Quelle im Programm: src/core/registerStagingEngine.js · expandStages

ST-03 Normalisierung manueller Stufenanteile Anteil_i,norm = Anteil_i / ΣAnteil_aktiv · 100 % Verwendung: Stellt sicher, dass die aktivierten Stufen zusammen 100 % ergeben. Quelle im Programm: src/core/registerStagingEngine.js · normalizeRegister

ST-04 Modulationsintervall einer Stufenkombination Q̇_min,Komb = ΣQ̇_min,i; Q̇_max,Komb = ΣQ̇_max,i Verwendung: Prüft, welche Lasten mit einer Kombination abgedeckt werden können. Quelle im Programm: src/core/registerStagingEngine.js · combinations

ST-05 Teillastlücke und Leistungsdefizit Lücke = max(0,Q̇_min,Komb−Q̇_Last); Defizit = max(0,Q̇_Last−Q̇_max,Komb) Verwendung: Unterscheidet erzwungene Überversorgung von nicht gedeckter Last. Quelle im Programm: src/core/registerStagingEngine.js · dispatch

ST-06 Mittlere Stufenauslastung Auslastung_m = E_Stufe / (Q̇_Stufe · t_Betrieb) · 100 % Verwendung: Bewertet die durchschnittliche Belastung einer Stufe während ihrer Laufzeit. Quelle im Programm: src/core/registerStagingEngine.js · analyzeRegister

ST-07 Starts je 1000 Betriebsstunden Starts_1000 = Starts / t_Betrieb · 1000 Verwendung: Normiert die geschätzten Zuschaltungen auf die Laufzeit. Hinweis: Starts werden aus Zustandswechseln im gruppierten Klimaprofil geschätzt, nicht gemessen. Quelle im Programm: src/core/registerStagingEngine.js · analyzeRegister

ST-08 Verbleibende Leistung bei Stufenausfall Q̇_rest,j = Σ Q̇_max,i für i ≠ j Verwendung: Berechnet jeden Einzelausfall für den N+1-Nachweis. Quelle im Programm: src/core/registerStagingEngine.js · analyzeRegister

ST-09 N+1-Kriterium N+1 erfüllt ⇔ min_j(Q̇_rest,j) ≥ Q̇_peak Verwendung: Verlangt, dass selbst der ungünstigste einzelne Stufenausfall die Profilspitze deckt. Quelle im Programm: src/core/registerStagingEngine.js · analyzeRegister

ST-10 Überdimensionierung Übergrösse = max(0,(Q̇_installiert−Q̇_peak)/Q̇_peak) · 100 % Verwendung: Zeigt den Abstand der installierten Leistung zur Profilspitze. Quelle im Programm: src/core/registerStagingEngine.js · analyzeRegister

## 11.3 Regelstrategie, Hysterese und Rotation

RC-01 Untere Hystereseschwelle Q̇_unten = Q̇_min,aktuell · (1 − Hysterese%/100) Verwendung: Hält die aktuelle Stufenkombination, solange die Last nicht unter das abgesenkte Band fällt. Quelle im Programm: src/core/registerControlEngine.js · chooseCombination

RC-02 Auswahl-Score einer Kombination (Heuristik) S = 10000·Überversorgung + 5000·Standby + 1000·fehlende Führung + 25·Schaltänderungen + Leistungsreserve + 0.01·Stufenzahl Verwendung: Wählt unter technisch möglichen Kombinationen die mit dem kleinsten Software-Score. Hinweis: Dies ist eine Priorisierungsheuristik, keine physikalische Gleichung. Quelle im Programm: src/core/registerControlEngine.js · comboScore

RC-03 Gleichmässige Lastverteilung Zusatz je aktive Stufe = verbleibende Last / Anzahl noch nicht ausgeregelter Stufen Verwendung: Verteilt die Last im Modus „balanced“ möglichst gleichmässig bis zu den jeweiligen Maximalleistungen. Quelle im Programm: src/core/registerControlEngine.js · allocateOutput

RC-04 Laufzeitspreizung Spreizung = (t_max−t_min)/t_mittel · 100 % Verwendung: Bewertet, wie gleichmässig die Betriebsstunden der aktiven Nicht-Standby-Stufen verteilt sind. Quelle im Programm: src/core/registerControlEngine.js · simulate

RC-05 Startreduktion gegenüber Referenzbetrieb Reduktion = (Starts_ref−Starts_geregelt)/Starts_ref · 100 % Verwendung: Vergleicht den geregelten Betrieb mit einer Referenz ohne Hysterese, Mindestzeiten und Rotation. Quelle im Programm: src/core/registerControlEngine.js · analyzeRegister

RC-06 Regelungs-Deckungsgrade Deckung_t = (t_gesamt−t_ungedeckt)/t_gesamt·100 %; Deckung_E = (E_Last−E_ungedeckt)/E_Last·100 % Verwendung: Bewertet die Lastdeckung der simulierten Regelstrategie. Quelle im Programm: src/core/registerControlEngine.js · simulate

RC-07 Wartungsfreigabe Wartung bereit ⇔ gesperrte Stufe definiert und t_ungedeckt,Wartung = 0 Verwendung: Gibt eine Wartungsfreigabe nur aus, wenn die simulierte Last trotz Sperre vollständig gedeckt ist. Quelle im Programm: src/core/registerControlEngine.js · analyzeRegister

# 12. Qualitäts-, Plausibilitäts- und Freigabewertungen

Die folgenden Formeln sind keine thermodynamischen Naturgesetze. Sie strukturieren Warnungen, Vollständigkeit und Softwarefreigaben. Sie sind deshalb getrennt von den physikalischen Gleichungen dokumentiert.

Q-01 Schnellauslegungs-Score Score = clamp[100 − min(45,9·Anzahl_Warnungen) − 18·I(T nicht erfüllt) − 18·I(φ nicht erfüllt), 0,100] Verwendung: Bewertet Zielerreichung und Warnungsanzahl der geführten Auslegung. Hinweis: Temperatur gilt innerhalb ±0.6 K, Feuchte innerhalb ±4 Prozentpunkten als erreicht. Quelle im Programm: src/core/quickDesignEngine.js · evaluate

Q-02 Projektbereitschaft Score_bereit = 0.55·Score_Berechnung + 0.20·Score_Metadaten + 0.25·Score_Bericht Verwendung: Verdichtet Berechnung, Projektangaben und Berichtsaudit. Quelle im Programm: src/core/quickDesignEngine.js · readiness

Q-03 Metadaten-Vollständigkeit Score_Meta = erledigte Pflichtfelder / Anzahl Pflichtfelder · 100 % Verwendung: Misst die Vollständigkeit der grundlegenden Projektangaben. Quelle im Programm: src/core/quickDesignEngine.js · readiness / completion

Q-04 Schema-/Prozess-Kopplung Score_Kopplung = 100·(0.65·Prozessabdeckung + 0.35·Bauteilabdeckung) Verwendung: Bewertet, ob aktive h,x-Prozesse passenden Bauteilen im Anlagenschema zugeordnet sind. Quelle im Programm: src/core/systemInteractionEngine.js · build

Q-05 Abhängigkeits-Audit Score = clamp(100 − 18·Fehler − 7·Warnungen − 2·Hinweise, 0,100) Verwendung: Gewichtet technische Abhängigkeitsprobleme nach Schweregrad. Quelle im Programm: src/core/dependencyAuditEngine.js · analyze

Q-06 Release-/Finalaudit-Score Score = round(Σ erreichte Prüfgewichte / Σ Gesamtgewichte · 100) Verwendung: Verdichtet die gewichteten Prüfbereiche der Release-Candidate- und Produktionsfreigabe. Quelle im Programm: src/core/releaseCandidateEngine.js / finalReleaseAuditEngine.js

# 13. Annahmen, Grenzen und fachliche Kontrollpunkte

Die Feuchtluftgleichungen sind Näherungen für den üblichen HLK-Bereich; extreme Zustände werden zwar rechnerisch begrenzt, sind aber fachlich separat zu prüfen.

Die Enthalpiekoeffizienten 1.006, 2501 und 1.86 sind konstante Näherungswerte.

Die Feuchtkugeltemperatur wird aus einer konstanten Enthalpielinie approximiert.

Die vereinfachte Dampfbefeuchtung hält die Trockentemperatur konstant. Reale Dampfeinbringung, Wärmeverluste und Dampfzustand können abweichen.

Die adiabatische Befeuchtung wird idealisiert bei konstanter Enthalpie gerechnet.

Die WRG-Bilanz behandelt Kondensation vereinfacht und verwendet bei fehlendem Abluftmassenstrom ersatzweise den Zuluftmassenstrom.

Die Kühlerberechnung setzt einen idealisierten ADP-Zustand und einen einheitlichen Bypassfaktor voraus. Herstellerkennfelder, Wasser-/Soletemperaturen, Lamellengeometrie und Druckverlust sind nicht enthalten.

Jahresarbeiten aus drei Betriebsfällen sind Auslegungsleistung × Stunden. Die CSV-Klimaprofilanalyse ist detaillierter, bleibt jedoch eine Zustandsgruppenrechnung ohne vollständige dynamische Gebäudesimulation.

Die Kosten- und CO₂-Auswertung verwendet ausschliesslich eingegebene Preise und Faktoren. Nullwerte werden nicht automatisch ersetzt.

Starts, Rotation und Regelbetrieb sind aus gruppierten Klimazuständen simuliert und keine Messwerte der Gebäudeautomation.

Die Alarm-, Prüf- und Freigabemodule beruhen überwiegend auf Logikregeln, nicht auf zusätzlichen physikalischen Gleichungen.

Die technische Verantwortung für Eingaben, Grenzwerte, Normen, Herstellerdaten und Projektergebnis verbleibt beim Fachplaner.

Empfohlene Prüfung vor Projektfreigabe Luftdruck/Meereshöhe, Volumenstrom, Aussen- und Abluftzustand, Zuluftsoll, WRG-Wirkungsgrade, Frostgrenze, Kühler-ADP/BF, Befeuchtungsart, Betriebsstunden, Preise, CO₂-Faktoren, Registerleistungen und Herstellergrenzen kontrollieren.

# 14. Durchgerechnete Beispiele

## 14.1 Zustand 20 °C / 50 % r. F. bei 950 hPa und 5 000 m³/h

Eingaben: T = 20.0 °C, φ = 50 %, p = 95 000 Pa, V̇ = 5 000 m³/h.

| Grösse | Ergebnis | Berechnung |
| --- | --- | --- |
| Sättigungsdampfdruck | p_ws ≈ 2 338 Pa | Buck-Gleichung |
| Dampfteildruck | p_v ≈ 1 169 Pa | p_ws·0.50 |
| Feuchteverhältnis | w ≈ 0.007750 kg/kg | entspricht x ≈ 7.750 g/kg |
| Enthalpie | h ≈ 39.79 kJ/kg tr. Luft | Formel P-08 |
| Taupunkt | T_dp ≈ 9.26 °C | Magnus |
| Spezifisches Volumen | v ≈ 0.8968 m³/kg tr. Luft | Formel P-15 |
| Dichte | ρ ≈ 1.124 kg/m³ | Formel P-16 |
| Trockenluftmassenstrom | ṁ_da ≈ 1.549 kg/s | Formel P-17 |

## 14.2 Sensible Erwärmung von 20 °C auf 30 °C

Ausgangszustand wie oben; w bleibt konstant bei 0.007750 kg/kg.

BE-01 Beispiel Heizleistung h₂ ≈ 49.99 kJ/kg; Q̇ = 1.549 · (49.99−39.79) ≈ 15.80 kW Verwendung: Zeigt die Heizleistung bei 5 000 m³/h. Hinweis: Die relative Feuchte sinkt rechnerisch auf ca. 27.5 %, weil der Feuchtegehalt konstant bleibt. Quelle im Programm: Beispiel aus P-08, P-17 und R-04

## 14.3 Kühler mit ADP 8 °C und BF 0.15

Eintritt: 30 °C / 50 % r. F., p = 95 000 Pa, V̇ = 5 000 m³/h.

T₂ = 8 + 0.15·(30−8) = 11.3 °C

w_ADP ≈ 7.103 g/kg; w₂ ≈ 8.170 g/kg

φ₂ ≈ 92.0 %; h₂ ≈ 31.97 kJ/kg

Gesamtkühlleistung ≈ 51.21 kW

Sensible Kühlleistung ≈ 28.46 kW

Latente Kühlleistung ≈ 22.75 kW

Kondensat ≈ 32.25 kg/h

SHR ≈ 0.556

Beispielinterpretation Der hohe latente Anteil entsteht, weil der Eintrittszustand deutlich mehr Wasser enthält als der Austrittszustand. Das Beispiel dient der Formelkontrolle; für eine reale Kühlerauswahl sind Herstellerdaten erforderlich.

# Anhang A. Vollständiger Formelindex mit Quellmodulen

Der Index fasst die physikalischen Formeln, Jahres-/Wirtschaftlichkeitsgleichungen sowie die wichtigsten Softwarebewertungen zusammen. „Iterativ“ bedeutet, dass das Programm den gesuchten Wert numerisch per Bisektion bestimmt.

| ID | Bezeichnung | Formel / Regel | Verwendung | Quellmodul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | p_ws über Wasser | 611.21·exp[(18.678−T/234.5)·T/(257.14+T)] | Sättigungsdampfdruck | psychrometrics.js |
| P-02 | p_ws über Eis | 611.15·exp[(23.036−T/333.7)·T/(279.82+T)] | Sättigungsdampfdruck <0 °C | psychrometrics.js |
| P-03 | Dampfteildruck | p_v=p_ws·φ/100 | RH → Partialdruck | psychrometrics.js |
| P-04 | Feuchteverhältnis | w=ε·p_v/(p−p_v) | Wassergehalt | psychrometrics.js |
| P-05 | Partialdruck aus w | p_v=p·w/(ε+w) | Rückrechnung | psychrometrics.js |
| P-06 | Relative Feuchte | φ=100·p_v/p_ws | w → RH | psychrometrics.js |
| P-07 | Feuchtegehalt | x=1000·w | g/kg-Anzeige | psychrometrics.js |
| P-08 | Enthalpie | h=1.006T+w(2501+1.86T) | Energiezustand | psychrometrics.js |
| P-09 | Temperatur aus h,w | T=(h−2501w)/(1.006+1.86w) | Rückrechnung | psychrometrics.js |
| P-10 | Magnus γ | γ=ln(φ/100)+aT/(b+T) | Taupunkt-Hilfe | psychrometrics.js |
| P-11 | Taupunkt | T_dp=bγ/(a−γ) | Kondensationsgrenze | psychrometrics.js |
| P-12 | p_v aus Taupunkt | 611.2·exp[aT_dp/(b+T_dp)] | Taupunkt → Druck | psychrometrics.js |
| P-13 | Taupunkt aus p_v | γ=ln(p_v/611.2); T_dp=bγ/(a−γ) | Druck → Taupunkt | psychrometrics.js |
| P-14 | Feuchtkugel | h_sat(T_wb)=h | Iterative Näherung | psychrometrics.js |
| P-15 | Spezifisches Volumen | v=R_da(T+273.15)(1+1.607858w)/p | Massenstrombasis | psychrometrics.js |
| P-16 | Dichte | ρ=(1+w)/v | kg feuchte Luft/m³ | psychrometrics.js |
| P-17 | Trockenluftmassenstrom | ṁ_da=(V̇/3600)/v | Leistungsbasis | psychrometrics.js |
| P-18 | Druck aus Höhe | p=p₀(1−2.25577e−5H)^5.25588 | Höhenkorrektur | psychrometrics.js |
| P-19 | Höhe aus Druck | H=[1−(p/p₀)^(1/5.25588)]/2.25577e−5 | Rückrechnung | psychrometrics.js |
| S-01 | w aus T,h | w=(h−1.006T)/(2501+1.86T) | Eingabemodus | stateSolver.js |
| S-02 | T aus x,h | T=(h−2501w)/(1.006+1.86w) | Eingabemodus | stateSolver.js |
| S-03 | w aus T_dp | p_v=p_ws(T_dp); w=εp_v/(p−p_v) | Eingabemodus | stateSolver.js |
| S-04 | T aus φ,h | h(T,w(T,φ,p))=h_soll | Iterative Eingabe | stateSolver.js |
| R-01 | Prozessdifferenzen | ΔT, Δx, Δh = Ende−Anfang | Dokumentation | processes.js |
| R-02 | Prozessleistung | Q̇=ṁ_da·Δh | Heizen/Kühlen | processes.js |
| R-03 | Wasserstrom | ṁ_w=ṁ_da·Δw·3600 | Befeuchten/Entfeuchten | processes.js |
| R-04 | Erwärmen | w₂=w₁; T₂=T_soll | Sensible Erwärmung | processes.js |
| R-05 | Kühlen oberhalb Taupunkt | w₂=w₁ | Sensible Kühlung | processes.js |
| R-06 | Kühlen unter Taupunkt | T₂=T_soll; φ₂=100 % | Vereinfachte Entfeuchtung | processes.js |
| R-07 | Dampfbefeuchten | T₂=T₁; w₂ aus Ziel | Vereinfachte Isotherme | processes.js |
| R-08 | Adiabatisch | h₂=h₁; φ₂=Ziel | Iterative Verdunstung | processes.js |
| R-09 | Misch-w | w_M=Σṁw/Σṁ | Stoffbilanz | processes.js |
| R-10 | Misch-h | h_M=Σṁh/Σṁ | Energiebilanz | processes.js |
| R-11 | Misch-T | T_M=(h_M−2501w_M)/(1.006+1.86w_M) | Mischzustand | processes.js |
| R-12 | Misch-Volumenstrom | V̇_M=V̇_A+V̇_B | Projektwert | processes.js |
| C-01 | Kühler-Austritt T | T₂=T_ADP+BF(T₁−T_ADP) | ADP/BF | coolingCoilEngine.js |
| C-02 | Bypassfaktor | BF=(T₂−T_ADP)/(T₁−T_ADP) | Kühlerparameter | coolingCoilEngine.js |
| C-03 | ADP | T_ADP=(T₂−BF·T₁)/(1−BF) | Kühlerparameter | coolingCoilEngine.js |
| C-04 | Kontaktfaktor | CF=1−BF | Kühlerparameter | coolingCoilEngine.js |
| C-05 | Kühler-Austritt w | w₂=w_ADP+BF(w₁−w_ADP) | Entfeuchtung | coolingCoilEngine.js |
| C-06 | Gesamtkühlung | Q̇=ṁ_da(h₁−h₂) | Gesamtleistung | coolingCoilEngine.js |
| C-07 | Sensible Kühlung | ṁ_da[1.006+1.86w_m](T₁−T₂) | Sensible Leistung | coolingCoilEngine.js |
| C-08 | Latente Kühlung | max(0,Q̇_ges−Q̇_sens) | Latente Leistung | coolingCoilEngine.js |
| C-09 | Kondensat | ṁ_da(w₁−w₂)·3600 | kg/h | coolingCoilEngine.js |
| C-10 | SHR | Q̇_sens/Q̇_ges | Lastanteil | coolingCoilEngine.js |
| W-01 | Effektive η | η_eff=η_nom(1−Bypass) | WRG-Betrieb | heatRecoveryEngine.js |
| W-02 | WRG Zuluft T | T₂=T₁+η_T(T_ABL−T₁) | Temperaturübertragung | heatRecoveryEngine.js |
| W-03 | WRG Zuluft w | w₂=w₁+η_x(w_ABL−w₁) | Feuchteübertragung | heatRecoveryEngine.js |
| W-04 | WRG Zuluftleistung | Q̇_ZUL=ṁ_ZUL(h₂−h₁) | WRG-Leistung | heatRecoveryEngine.js |
| W-05 | WRG Wasserübertragung | ṁ_w=ṁ_ZUL(w₂−w₁) | Latente Bilanz | heatRecoveryEngine.js |
| W-06 | Fortluft h | h_FOL=h_ABL−Q̇_ZUL/ṁ_ABL | Energiebilanz | heatRecoveryEngine.js |
| W-07 | Fortluft w | w_FOL=w_ABL−ṁ_w/ṁ_ABL | Stoffbilanz | heatRecoveryEngine.js |
| W-08 | Fortluftleistung | Q̇_FOL=ṁ_ABL(h_FOL−h_ABL) | Kontrolle | heatRecoveryEngine.js |
| W-09 | Energiebilanzfehler | ΔQ̇=Q̇_ZUL+Q̇_FOL | Plausibilität | heatRecoveryEngine.js |
| W-10 | Feuchtebilanz | ΣFeuchteströme inkl. Kondensat | Plausibilität | heatRecoveryEngine.js |
| W-11 | Massenstromverhältnis | r=ṁ_ZUL/ṁ_ABL | Luftstromvergleich | heatRecoveryEngine.js |
| W-12 | Frostvorwärmung | Q̇=ṁ_ZUL(h_vor−h_AUL) | Frostschutz | heatRecoveryEngine.js |
| W-13 | Frost-Suche | T_FOL≥Grenze | Iterativer Bypass/Vorwärmung | heatRecoveryEngine.js |
| D-01 | x→Pixel | X=X₀+(x/x_max)W | Diagramm | hxDiagram.js |
| D-02 | T→Pixel | Y=Y₀+(T_max−T)/(T_max−T_min)H | Diagramm | hxDiagram.js |
| D-03 | Pixel→Zustand | inverse lineare Skalierung | Drag & Drop | hxDiagram.js |
| D-04 | Enthalpielinie | w=(h−1.006T)/(2501+1.86T) | h-Linien | hxDiagram.js |
| D-05 | RH-Kurve | x=1000·w(T,φ,p) | φ-Linien | hxDiagram.js |
| D-06 | Auto-Zoom | Padding=max(4,0.18·ΔT); x≈1.22·x_peak | Ansicht | hxDiagram.js |
| A-01 | Jahresarbeit | E=Q̇·t | 3 Betriebsfälle | annualPerformanceEngine.js |
| A-02 | Jahreswasser | M=ṁ_w·t | Wasserbilanz | annualPerformanceEngine.js |
| A-03 | Behandlungsarbeit | E_H+E_K | Thermischer Aufwand | annualPerformanceEngine.js |
| A-04 | Netto-Thermie | max(0,E_Beh−E_WRG) | Überschlag | annualPerformanceEngine.js |
| CL-01 | Klimagruppierung | round(Wert/Schritt)·Schritt | Performance | climateProfileEngine.js |
| CL-02 | Gewichtete Mittel | ΣWert·h/Σh | Klimamittel | climateProfileEngine.js |
| CL-03 | Klassenanteil | h_i/h_ges·100 % | Häufigkeit | climateProfileEngine.js |
| CL-04 | Kritische Schwelle | 0.9·Q̇_max | Lastspitzen | climateProfileEngine.js |
| CL-05 | Temperaturband | floor(T/5)·5 | 5-K-Bänder | climateProfileEngine.js |
| AP-01 | Profilenergie | ΣQ̇_i·h_i | Jahresprofil | annualProfileComparisonEngine.js |
| AP-02 | Kritische Stunden | Σh_i bei Q̇_i≥p·Q̇_peak | Laststunden | annualProfileComparisonEngine.js |
| AP-03 | Lastdauerlinie | sortiert + kumulierte Stunden | Dauerlinie | annualProfileComparisonEngine.js |
| AP-04 | A/B-Differenz | B−A | Vergleich | annualProfileComparisonEngine.js |
| E-01 | Effektive Stunden | h_eff=h·Lastfaktor | Teillast | variantEconomicsEngine.js |
| E-02 | Befeuchtungsstrom | E=M·e_spez | Strom | variantEconomicsEngine.js |
| E-03 | Hilfsenergie | E=P·h_eff | Strom | variantEconomicsEngine.js |
| E-04 | Gesamtstrom | E_Bef+E_Hilf | Strom | variantEconomicsEngine.js |
| E-05 | Wasservolumen | V=M/1000 | m³ | variantEconomicsEngine.js |
| E-06 | Kosten je Medium | E oder V · Tarif | Betriebskosten | variantEconomicsEngine.js |
| E-07 | Gesamtkosten | ΣKosten | CHF/a | variantEconomicsEngine.js |
| E-08 | Technikscore | ΣScore·h_eff/Σh_eff | Jahreswertung | variantEconomicsEngine.js |
| E-09 | Wirtschaftsscore | 100[1−(K−Kmin)/(Kmax−Kmin)] | Normierung | variantEconomicsEngine.js |
| E-10 | Gesamtscore | w_T·S_T+w_E·S_E | Rangfolge | variantEconomicsEngine.js |
| L-01 | Wiederkehrende Kosten | Betrieb+Wartung+Ersatz | LCC | lifecycleComparisonEngine.js |
| L-02 | Preissteigerung | K_n=K_1(1+g)^(n−1) | Nominalkosten | lifecycleComparisonEngine.js |
| L-03 | Diskontierung | BW_n=K_n/(1+i)^n | Barwert | lifecycleComparisonEngine.js |
| L-04 | Barwertsumme | ΣBW_n | Folgekosten | lifecycleComparisonEngine.js |
| L-05 | LCC | Investition+ΣBW_n | Lebenszyklus | lifecycleComparisonEngine.js |
| L-06 | CO₂ pro Jahr | ΣE·Faktor | Emissionen | lifecycleComparisonEngine.js |
| L-07 | CO₂ Lebensdauer | CO₂_a·N | Emissionen | lifecycleComparisonEngine.js |
| L-08 | Einfache Amortisation | ΔI/Einsparung_a | Payback | lifecycleComparisonEngine.js |
| L-09 | Dynamische Amortisation | kumulierte abgezinste Differenzen | Payback | lifecycleComparisonEngine.js |
| L-10 | Kapitalwertvorteil B | LCC_A−LCC_B | Wirtschaft | lifecycleComparisonEngine.js |
| SN-01 | Szenarioskalierung | Basiswert·Faktor | Sensitivität | sensitivityComparisonEngine.js |
| SN-02 | Barwertfaktor | Σ(1+g)^(n−1)/(1+i)^n | Sensitivität | sensitivityComparisonEngine.js |
| SN-03 | Max. Mehrinvestition B | F·(K_A−K_B) | Break-even | sensitivityComparisonEngine.js |
| SN-04 | Investitionsreserve | ΔI_max−ΔI_aktuell | Break-even | sensitivityComparisonEngine.js |
| SN-05 | Energiepreis-BE | −(ΔI+FΔK_fix)/(FΔK_Betrieb) | Break-even | sensitivityComparisonEngine.js |
| SN-06 | Entscheidungsmarge | ¦ΔLCC¦/Mittel(¦LCC¦) | Robustheit | sensitivityComparisonEngine.js |
| K-01 | Reserveleistung | Q̇_Ausl·Reserve% | Dimensionierung | capacityReserveEngine.js |
| K-02 | Gesamtleistung | Q̇_Ausl+Q̇_Reserve | Dimensionierung | capacityReserveEngine.js |
| K-03 | Überschreitungen | max(0,Last−Grenze) | Reserve/Defizit | capacityReserveEngine.js |
| K-04 | Reservearbeit | Σmin(über Ausl,Reserve)·h | Jahresarbeit | capacityReserveEngine.js |
| K-05 | Ungedeckte Arbeit | Σmax(0,Last−verfügbar)·h | Defizit | capacityReserveEngine.js |
| K-06 | Auslastung | Peak/verfügbar·100 % | Dimensionierung | capacityReserveEngine.js |
| K-07 | Reserveauslastung | (Peak−Ausl)/Reserve·100 % | Reserve | capacityReserveEngine.js |
| K-08 | Deckungsgrade | (Gesamt−ungedeckt)/Gesamt | Qualität | capacityReserveEngine.js |
| ST-01 | Stufenleistung | Gesamt·Anteil | Stufung | registerStagingEngine.js |
| ST-02 | Modulationsgrenzen | Stufe·min/max % | Regelbereich | registerStagingEngine.js |
| ST-03 | Anteilnormalisierung | Anteil/ΣAnteil·100 % | Stufung | registerStagingEngine.js |
| ST-04 | Kombinationsintervall | Σmin; Σmax | Stufung | registerStagingEngine.js |
| ST-05 | Lücke/Defizit | max(0,min−Last); max(0,Last−max) | Teillast | registerStagingEngine.js |
| ST-06 | Mittlere Auslastung | E/(Q̇·h)·100 % | Stufe | registerStagingEngine.js |
| ST-07 | Starts/1000 h | Starts/h·1000 | Schalthäufigkeit | registerStagingEngine.js |
| ST-08 | Restleistung Ausfall | ΣQ̇_max ohne Stufe j | Redundanz | registerStagingEngine.js |
| ST-09 | N+1 | min Restleistung ≥ Peak | Redundanz | registerStagingEngine.js |
| ST-10 | Übergrösse | (installiert−Peak)/Peak·100 % | Dimensionierung | registerStagingEngine.js |
| RC-01 | Hysterese-Unterband | min_aktuell(1−Hyst.) | Regelung | registerControlEngine.js |
| RC-02 | Kombinationsscore | gewichtete Heuristik | Auswahl | registerControlEngine.js |
| RC-03 | Balanced-Verteilung | Restlast/aktive Stufen | Regelung | registerControlEngine.js |
| RC-04 | Laufzeitspreizung | (max−min)/mittel·100 % | Rotation | registerControlEngine.js |
| RC-05 | Startreduktion | (Starts_ref−Starts_reg)/Starts_ref | Regelung | registerControlEngine.js |
| RC-06 | Deckungsgrade Regelung | (Gesamt−ungedeckt)/Gesamt | Regelung | registerControlEngine.js |
| RC-07 | Wartungsbereit | Sperre vorhanden und 0 ungedeckte h | Wartung | registerControlEngine.js |
| Q-01 | Schnellscore | 100−Warnabzüge−Zielabzüge | Bewertung | quickDesignEngine.js |
| Q-02 | Bereitschaft | 0.55 Berechnung+0.20 Meta+0.25 Bericht | Freigabe | quickDesignEngine.js |
| Q-03 | Metascore | erledigt/gesamt·100 % | Vollständigkeit | quickDesignEngine.js |
| Q-04 | Kopplungsscore | 0.65 Prozess+0.35 Bauteil | Schema | systemInteractionEngine.js |
| Q-05 | Abhängigkeitsscore | 100−18F−7W−2I | Audit | dependencyAuditEngine.js |
| Q-06 | Release-Score | erreichtes Gewicht/Gesamtgewicht | Freigabe | releaseCandidateEngine.js / finalReleaseAuditEngine.js |

Ende der Formelsammlung.